## Produktionsanlæg
Renseanlæg | Enhed | Standard-levetid | Generelle forudsætninger og begrænsninger
Anlæg mindre end 5.000 PE forudsættes at være mekanisk-biologiske renseanlæg (MB), mens anlæg større end eller lig 5.000 PE forudsættes at være mekanisk-biologiske anlæg med kvælstoffjernelse ved nitrifikation/denitrifikation og biologisk/kemisk fosforfjernelse (MBNDP). Anlæggenes biologiske del forudsættes at være traditionelt system baseret på suspenderet aktivt slam og kontinuerlig drift. Dvs. at regnearket ikke umiddelbart er egnet til prissætning af f.eks. SBR-anlæg og anlæg baseret på fastfilmteknologi. Desuden forudsættes at spildevandet er ”normalt” sammensat. D.v.s. at regnearket ikke er velegnet til prissætning af anlæg med f.eks. en høj andel af spildevand fra fødevareindustrien. Det forudsættes, at anlæggene er dimensioneret til overholdelse af de nugældende generelle krav. Dog inkluderer regnearket også efterpolering i form af sandfiltrering. Andre efterpoleringsenheder, såsom laguner og membranfiltre kan ikke prissættes i regnearket. Desinfektion er ikke omfattet af regnearket. Endvidere forudsættes dimensionering efter nutidig praksis og en minimumstemperatur på 7-8 °C i aktiv-slam tankene. Anlæggene forudsættes opbygget af enheder af almindelig god kvalitet og som typisk benyttes på Danske renseanlæg. Administrationsbygning, interne veje, belysning, hegn osv. er fordelt på renseanlæggets hovedkomponenter.
Indtastning
I ”Mængde”- felterne indtastes hovedkomponenternes design kapacitet i PE. I de fleste tilfælde vil de enkelte enheders designkapacitet kunne sættes lig med det samlede anlægs designkapacitet, og man skal således indtaste den samme PE-værdi for de komponenter, som det aktuelle anlæg består af.
Produktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid | Forklaring
Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling | PE | 40 | Indtast størrelsen af renseanlægget i det relevante år
Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling
Indløb med riste, Konstruktioner | PE | 60 | Omfatter flowmåler, indløbspumper og finrist med presse og container, nødoverløb, rist og bygning . Vandmængderne er dimensionsbestemmende
Indløb med riste, Mek/EL | PE | 20
Indløb med riste, SRO | PE | 10
Sand- og fedtfang, Kontruktioner | PE | 60 | Omfatter beluftet sandfang med sandvasker/-afvander samt container. Vandmængderne er dimensionsbestemmende
Sand- og fedtfang, Mek/EL | PE | 20
Sand- og fedtfang, SRO | PE | 10
Forklaring, Konstruktioner | PE | 60 | Omfatter forklaringstanke og primærslampumper. Vandmængderne er dimensionsbestemmende
Forklaring, Mek/EL | PE | 20
Forklaring, SRO | PE | 10
Beluftningstanke, Konstruktioner | PE | 60 | Omfatter kemikalierlager og -doseringsudstyr, luftningstanke og rotorer/blæsere. Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Beluftningstanke, Mek/EL | PE | 20
Beluftningstanke, SRO | PE | 10
Efterklaringstanke, Konstruktioner | PE | 60 | Omfatter efterklaringstanke samt retur og overskudsslampumper. Vandmængderne er dimensionsbestemmende
Efterklaringstanke, Mek/El | PE | 20
Efterklaringstanke, SRO | PE | 10
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner | PE | 60 | Omfatter sandfilter, rentvandstank, skyllevandstank, pumper og blæser. Vandmængderne er dimensionsbestemmende
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL | PE | 20
Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO | PE | 10
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling
Forafvanding, slam, Konstruktion | PE | 60 | Omfatter forafvanding af primærslam og biologisk slam samt bortpumpning og homogeniseringstank (kun hvis primærslam). Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Forafvanding, slam, Mek/EL | PE | 20
Forafvanding, slam, SRO | PE | 10
Rådnetanke, slam, Konstruktioner | PE | 60 | Omfatter rådnetanke, varmeveksler og kedel. Baseret på mesofil udrådning (35 °C). Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Rådnetanke, slam, Mek/EL | PE | 20
Rådnetanke, slam, SRO | PE | 10
Gasdisponering, Konstruktioner | PE | 60 | Omfatter gaslager og -fakkel. Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Gasdisponering, Mek/EL | PE | 20
Gasdisponering, SRO | PE | 10
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Konstruktioner | PE | 60 | Gasmotor. Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, Mek/EL | PE | 20
Gasdisponering - elproduktionsanlæg, SRO | PE | 10
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Konstruktioner | PE | 60 | Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), Mek/EL | PE | 20
Slutafvanding, slam - lavteknologisk (slambede), SRO | PE | 10
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner | PE | 60 | Omfatter buffertank, fødepumper, centrifuger, slamtransportør og container. Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El | PE | 20
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO | PE | 10
Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner | PE | 60 | Slammineraliseringsanlæg. Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL | PE | 20
Slutdisponering, slam - lavteknologisk (slammineralisering), SRO | PE | 10
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner | PE | 60 | Slamtørringsanlæg. Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), Mek/EL | PE | 20
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO | PE | 10
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner | PE | 60 | Anlæg til tørring og forbrænding af slam. Stofmængderne er dimensionsbestemmende
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Mek/EL | PE | 20
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), SRO | PE | 10

## Distributionsanlæg
Distributionsanlæg | Enhed | Standard-levetid
Forklaring
Ledningsnet - Land
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | LAND - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | LAND - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | LAND - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | LAND - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | LAND - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | LAND - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | LAND - Indtast længden af ledninger
Ledningsnet - By
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | BY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | BY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | BY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | BY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | BY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | BY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | BY - Indtast længden af ledninger
Ledningsnet - City
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | CITY - Indtast længden af ledninger
Ledningsnet - Indre city
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) | meter | 75 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing ≤ Ø 200 mm | meter | 50 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm | meter | 50 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm | meter | 50 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm | meter | 50 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1200 mm | meter | 50 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1600 mm | meter | 50 | INDRE CITY - Indtast længden af ledninger
Brønde og stik, ledningsnet - Land
Brønde | stk. | 75 | LAND - Indtast antal brønde
Stik | stk. | 75 | LAND - Indtast antal stik
Brønde og stik, ledningsnet - By
Brønde | stk. | 75 | BY - Indtast antal brønde
Stik | stk. | 75 | BY - Indtast antal stik
Brønde og stik, ledningsnet - City
Brønde | stk. | 75 | CITY - Indtast antal brønde
Stik | stk. | 75 | CITY - Indtast antal stik
Brønde og stik, ledningsnet - Indre city
Brønde | stk. | 75 | INDRE CITY - Indtast antal brønde
Stik | stk. | 75 | INDRE CITY - Indtast antal stik
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Land
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | LAND - Indtast antal små pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | LAND - Indtast antal pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | LAND - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | LAND - Indtast antal SRO-anlæg
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | LAND - Indtast antal af pumpestationer
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | LAND - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | LAND - Indtast antal SRO-anlæg
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | LAND - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | LAND - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | LAND - Indtast antal SRO-anlæg
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - By
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | BY - Indtast antal små pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | BY - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | BY - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | BY - Indtast antal SRO-anlæg
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | BY - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | BY - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | BY - Indtast antal SRO-anlæg
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | BY - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | BY - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | BY - Indtast antal SRO-anlæg
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - City
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | CITY - Indtast antal små pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | CITY - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | CITY - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | CITY - Indtast antal SRO-anlæg
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | CITY - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | CITY - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | CITY - Indtast antal SRO-anlæg
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | CITY - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | CITY - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | CITY - Indtast antal SRO-anlæg
Små pumpestationer inkl. SRO-anlæg - Indre city
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) | stk. | 30 | INDRE CITY - Indtast antal små pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | INDRE CITY - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL | stk. | 20 | INDER CITY - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - Indtast antal SRO-anlæg
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | INDRE CITY - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL | stk. | 20 | INDRECITY - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO | stk. | 10 | INDRECITY - Indtast antal SRO-anlæg
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner | stk. | 50 | INDRECITY - Indtast antallet af pumpestationer
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El | stk. | 20 | INDRE CITY - Indtast antal installationer mek/el
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - Indtast antal SRO-anlæg
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Land
Kælder | m2 | 75 | LAND - Indtast arealet af pumpesump
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal installationer mek/el
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Overbygning | m2 | 75 | LAND - Indtast størrelsen af overbygningen
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - By
Kælder | m2 | 75 | BY - Indtast arealet af pumpesump
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal installationer mek/el
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | BY- B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Overbygning | m2 | 75 | BY - Indtast størrelsen af overbygningen
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - City
Kælder | m2 | 75 | CITY - Indtast arealet af pumpesump
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal installationer mek/el
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationers
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY- B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Overbygning | m2 | 75 | CITY - Indtast størrelsen af overbygningen
Store pumpestationer: inkl. SRO-anlæg - Indre city
Kælder | m2 | 75 | INDRE CITY - Indtast arealet af pumpesump
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal installationer mek/el
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY- B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (100-300 l/s) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (300-600 l/s) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (600-1.000 l/s) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antallet af pumpestationer
Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.000-1.500 l/s) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast antal SRO-anlæg
Overbygning | m2 | 75 | INDRE CITY - Indtast størrelsen af overbygningen
Overløbsbygværker - Land
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | LAND - Indtast 1 ved mindre bygværker
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | LAND - Indtast størrelsen af bygværket
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | LAND - Indtast størrelsen af bygværket
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | LAND - Indtast 1, hvis bygværket er forsynet medmindre rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Overbygning | stk. | 75 | LAND - Indtast 1 for evt. overbygning .
Overløbsbygværker - By
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | BY - Indtast 1 ved mindre bygværker
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | BY - Indtast størrelsen af bygværket
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | BY - Indtast størrelsen af bygværket
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | BY - Indtast 1, hvis bygværket er forsynet med rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for SRO-anlæg hvert interval af år eller år (seneste år)
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for SRO-anlæg
Overbygning | stk. | 75 | BY - Indtast 1 for evt. overbygning .
Overløbsbygværker - City
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | CITY - Indtast 1 ved mindre bygværker
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | CITY - Indtast størrelsen af bygværket
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | CITY - Indtast størrelsen af bygværket
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | CITY - Indtast 1, hvis bygværket er forsynet med rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for SRO-anlæg
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Overbygning (efter beliggenhed) | stk. | 75 | CITY - Indtast 1 for evt. overbygning .
Overløbsbygværker - Indre city
Kælder (< 7 m2) | stk. | 75 | INDRE CITY - Indtast 1 ved mindre bygværker
Kælder (7 - 20 m2) | m2 | 75 | INDRE CITY - Indtast størrelsen af bygværket
Kælder (20 - 30 m2) | m2 | 75 | INDRE CITY - Indtast størrelsen af bygværket
Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) | stk. | 20 | INDRE CITY - Indtast 1, hvis bygværket er forsynet med mindre rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for SRO-anlæg
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (7-20 m2) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Tast 1, hvis der er SRO-anlæg i bygværket
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - Mek/EL | stk. | 20 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for rist
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (20-30 m2) - SRO | stk. | 10 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast 1 for SRO-anlæg
Overbygning | stk. | 75 | INDRE CITY - Indtast 1 for evt. overbygning .
Forsinkelsesbassiner - Land
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | LAND - indtast størrelse af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner - By
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | BY - indtast størrelse af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner - City
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | CITY - indtast størrelse af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner - Indre city
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) | m³ | 50 | INDRE CITY - indtast størrelse af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - SRO | m³ | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - SRO | m³ | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Konstruktionre | m³ | 75 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.000-10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Konstruktioner | m³ | 75 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - Mek/EL | m³ | 20 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) - SRO | m³ | 10 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet, hvis der er SRO-anlæg
Sparebassin/laguner - Land
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | LAND - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | LAND - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | LAND. Indtast 1
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | LAND - Indtast størrelsen af bygningen
Sparebassin/laguner - By
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | BY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | BY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | BY. Indtast 1
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | BY - Indtast størrelsen af bygningen
Sparebassin/laguner - City
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | CITY. Indtast 1
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | CITY- Indtast størrelsen af bygningen
Sparebassin/laguner - Indre city
Jordbassin Klasse B | m³ | 50 | INDRE CITY - B = Uden ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Jordbassin Klasse A | m³ | 50 | INDRE CITY - A = Ekstra indsats for arbejdsmiljø. Indtast størrelsen af bassinet
Indløb-/udløbsarrangement | stk. | 75 | INDRE CITY. Indtast 1
Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) | m2 | 75 | INDRE CITY - Indtast størrelsen af bygningen

## Fællesfunktionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg | Enhed | Standard-levetid
Forklaring
Andre
Administrationbygninger | m2 | 75 | Indtast størrelsen af administrationsbygninger
Arbejdsplads og kontor | stk. | 5 | Indtast antallet af arbejdspladser
Køretøjer, personbil | stk. | 5 | Indtast antal personbiler
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) | stk. | 5 | Indtast antal små varevogne
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) | stk. | 5 | Indtast antal lastvogne (8-10 t med tib og kran)
Køretøjer, entreprenørmaskiner | stk. | 5 | Indtast antal entreprenørmaskiner (frontskovl og gravemaskine)
Slamsugere | stk. | 5 | Indtast antal slamsugere
Værksteder, garager | m2 | 75 | Indtast antal m2 garager