## Svigt_Spildevand
Svigt | [13 empty] | Kvalitetsparameter
Svigttyper | Udefrakommende årsager | Selvforskyldte årsager | Konsekvens | Udbedring | Omkostninger til at undersøge svigtet |  | Omkostninger til at udbedre svigtet |  | Omkostninger til alternative forsyningssikkerhed |  | Omkostninger til administrative procedurer |  | Hyppighed | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-N/l | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-P/l | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-BI5/l | Stofmængder i kg/mm årsnedbør | Antal afløbsstop pr. 10km ledning | Antal årlige opstuvningshændelser | Procent indsivning af vand
Transportnettet
Tilstopning af ledning | Beboerne i oplandet smider større objekter i toilettet, indtrængning af rødder, defekte samlinger | Manglende spuling + tv-inspektion af ledning, | Kan medføre overløb af urenset spildevand og senere brud på ledning | Rodskæring | Spuling og TV-inspektion | 50 kr./lbm ledning | Rodskæring | 5.000-10.000 | Ingen alternativer | 0 | Mindre administrative procedure i forbindelse med ledningsstop | 300 kr./time | Afhænger af kapacitet i forhold til belastning |  |  |  |  | X | X
Nedbrud af pumpe på ledningsnettet (pumpestation) | Pumpen stoppes af faste stoffer i spildevand | Manglende vedligeholdelse, | Kan medføre overløb af urenset spildevand og senere brud på ledning | Reparer eller udskift pumpe | Tilsyn med pumpe | 350 kr./time | Udskift af pumpe | 10.000-50.000 kr. | Ingen alternativer | 0 | Ingen administrative procedure' | 0 | Afhænger af pumpens alder, kvalitet og vedligeholdelsesniveau |  |  |  | X
Brud på ledning | Gravearbejde | Manglende tv-inspektion af ledning og registrering i LER | Medføre udledning af spildevand til omgivelser | Reparation af brud med punkt reparation eller strømpeforing | Spuling og TV-inspektion | 50 kr./lbm ledning | Udskift af ledning. Prisen er en gennemsnitlig ved større ledningsstræk. Der vil være en væsentlig højere pris pr. lbm ved kortere ledningsstræk. | 2.500-25.000 kr./ lbm ledning | Ingen alternativer | 0 | Opdatering af ledningsplan | 300 kr./time | Afhænger af ledningens alder, kvalitet og vedligeholdelsesniveau |  |  |  | X |  |  | X
Overløb ved større regnhændelser | Meget store regnhændelser | Underdimenisonering af ledning, manglende buffersystem på transportnet (regnvandsbassiner og lign.) | Overløb af spildevand | Investering i større kapacitet ved enten at etablere større rør, regnvandsbassiner osv. | Vurdering af ledningsnettets kapacitet | Tilsyn: 350 kr./time | Rensning af ledning og bassin | Spuling af ledning: 15 kr./ lbm ledning Rensning af bassin: 50.000 kr./ha | Udskift af ledning til større dimension, regnvandsbassin | Forsinkelsessbassin (10 mm): 1.000.000 kr. Ny ledning: 2500-25000 kr. lbm ledning | Kommunen skal godkende nyt bassin-anlæg, så dette kræver sandsynligvis et eller flere møder med kommunen før godkendelse | 300 kr./time | Afhænger af belastningen i forhold til transportnettets kapacitet |  |  |  | X | X
Renseanlæg
Nedbrud af kapselblæser | Større objekter ikke fanges i luftfilter | Manglende vedligeholdelse, | Manglende beluftning leder til mindre effektiv spildevandsrensning | Reparer eller udskift kapselblæser | Tilsyn med kapselblæser | 350 kr./time | Mindre reparation og udskift af kapselblæser | 50.00-75.000 kr. | Ingen alternativer | 0 | Ingen administrative procedure' | 0 | Afhænger af kapselblæserens alder, kvalitet og vedligeholdelsesniveau | X | X | X
Tilstopning af dele eller hele beluftningssystem |  | Manglende rengøring af beluftningssystem, så der sættes sig en biofilm på beluftningen | Manglende beluftning leder til mindre effektiv spildevandsrensning | Rengør eller udskift beluftningssystem | Tilsyn med beluftningssystem | 350 kr./time | Rengøring eller mindre udskift af diffuser | 5.000-100.000 kr. | Ingen alternativer | 0 | Ingen administrative procedure' | 0 | Afhænger af design, alder og vedligeholdelsesniveau af beluftningssystem | X | X | X
Nedbrud af omrører |  | Manglende vedligeholdelse af omrører | Manglende cirkulation af spildevand leder til mindre effektiv rensning | Skift omrører | Tilsyn med omrører | 350 kr./time | Udskift af omrører | 50000 | Ingen alternativer | 0 | Ingen administrative procedure' | 0 |  | X | X | X
Nedbrud af pumpe på renseanlægget | Pumpen stoppes af faste stoffer i spildevand | Manglende vedligeholdelse, | Manglende cirkulation af spildevand eller slam på anlægget leder til mindre effektiv spildevandsrensning, samt opstuvning af spildevand | Reparer eller udskift pumpe | Tilsyn med pumpe | 350 kr./time | Udskift af pumpe (slampumpe, doseringspumpe, mellempumpning eller pumpe til teknisk vand) | 50.000-500.000 kr. | Ingen alternativer | 0 | Ingen administrative procedure' | 0 | Afhænger af pumpens alder, kvalitet og vedligeholdelsesniveau | X | X | X | X |  | X
Hackerangreb | Dygtig hacker | Mangelnde IT-sikkerhed, phishing eller lign. | Nedbrud af SRO-system | IT-kyndig "renser" computer eller køb af ny computer | IT-kyndig gennemgår sag og "renser" computer hvis muligt | 500 kr./time | Køb af ny computer eller ny PLC | Ny computer: 5.000-10.000 kr. Ny PLC: 10.000 kr./ m³/t | Forbedring af IT-sikkerhed | 25.000-50.000 kr. | Kommunikation med relevante myndigheder | 300 kr./time | Afhænger af IT-sikkerhed | X | X | X
Strømsvigt | Hærvæk | Manglende vedligehold | Nedbrud af maskinudstyr på renseanlæg, som føre til en mindre effektiv rensning og overløb på renseanlægget | Genopret strømforbindelse først og/eller etablerer nødgenerator hvis ikke dette er tilgængeligt i forvejen | Ingen omkostning | 0 | Ingen omkostning | 0 | Nødgenerator, UPS-anlæg | Nødgenerator: 500.000 kr. UPS-anlæg: 250.000 kr. | Kommunikation med el-selskab | 300 kr./time | Afhænger af hoved-tavlens alder, kvalitet og vedligeholdelsesniveau | X | X | X | X |  | X
Tilstopning af indløbsrist | Nedbrud af automatisk rengøringsfunktion (børster eller spuling) Beboerne i oplandet smider større objekter i toilettet | Manglende kontinurligt tilsyn med rist | Opstuvning af spildevand ved indløbsrist | Fjernelse af fremmedlegemer | Tilsyn med rist | 350 kr./time | Rengøring (fjernelse af fremmedlegemer) | 1.000-2.500 kr. | Ingen alternativer | 0 | Ingen administrative procedure' | 0 | Afhænger af ristens opbygning og vedligeholdesniveau |  |  |  | X |  | X
Brud på betontanke på renseanlægget | Hærvæk | Manglende vedligeholdelse af beton | Overløb af spildevand | Reparation af beton | Tilsyn med tank | 350 kr./time | Udskift af tank | 3.000.000-4.000.000 kr. | Ingen alternativer | 0 | Kommunikation med tilsynsmyndighed omkring ny tank | 300 kr./time | Afhænger af betonens kvalitet og alder |  |  |  | X
Fejlvisning af målere og sensorer |  | Manglende kalibrering af målere og sensorer | Manglende monitorering kan f.eks. fører til koncentrations-niveau er højere end det målte eller opstuvninger i proces | Kalibrering eller udskift af målere og sensorer (nogle målere kan i dag kalibrere sig selv til en vis grad) | Tilsyn med anlæg sammenholdt med visning i SRO-anlæg | 350 kr./time | Udskift af måler eller sensor | 1.000-25.000 kr | Ingen alternativer | 0 | Ingen administrative procedure' | 0 | Afhænger af måler eller sensorerns kvalitet og alder | X | X | X |  |  | X