## 1. etape SV
Løsninger | Parametre til måling af forsyningssikkerhed
Beskrivelse af løsningen | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-N/l | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-P/l | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-BI5/l | Stofmængder i kg/mm årsnedbør | Antal afløbsstop pr. 10km ledning | Antal årlige opstuvningshændelser | Procent indsivning af vand | Pris for grundlæggende forsyningsaktivitet | Ekstra pris relateret til forsyningssikkerhed | Anlægspris enhed | Pris for grundlæggende drift/vedligehold | Pris for forsyningssikkerhedsrelateret drift/vedligehold | Teknisk levetid (gemmes) | Vurderet levetid før svigt (gemmes) | Forøget årlig afskrivning | Driftsomkostning enhed | Bemærkninger
Transportnettet:
Forsinkelsesbassiner 10 mm Et forsinkelsesbassin er en løsning til at øge kapaciteten af transportnettet, hvorved at antallet af opstuvningenshændelser og stofmængde udledt til recipient reduceres. |  |  |  | X |  | X |  | 1000000 | 0 | kr/red. Ha. | 5000 | 0 | 40 | 36 | 2777.7778 | kr/red. Ha./år | Forsinkelsesbassin i beton - definitioner fra tidligere rapporter, Tidligere rapport til miljøstyrelsen
Rensning af regnvand i våde bassiner Et vådt bassin kan føre til en reduktion af kvælstof (N) og fosfor (P) på hhv. 40% og 60% af overfladevand inden det udledes til en recipient. |  |  |  | X |  |  |  | 290000 | 0 | kr/red. Ha. | 5200 | 0 | 40 | 36 | 805.5556 | kr/red. Ha./år | Tidligere rapport til miljøstyrelsen
Kloakseparering Ved en kloakseparering opdeles transportnettet i ledninger til spildevand og overfladevand. Dette medføre en øget kapacitet af transportnettet, som giver færre opstuvningenshændelser og stofmængde udledt til recipient. |  |  |  | X |  | X |  | 2500-25000 | 0 | kr/lbm ledning | 50 | 0 | 75 | 67.5 | 4-40 kr. | kr/lbm ledning/år | Tidligere rapport til miljøstyrelsen
Strømpeforing Strømpeforing er en metode til at renovering af kloakker, hvor der skabes et nyt rør indeni det eksisterende rør. Dette reducere indsivning i ledningen, og dermed mængden af uvedkommende vand på renseanlægget. | [6 empty] | X | 1500 | 0 | kr/lbm ledning | 50 | 0 | 75 | 67.5 | 2.2222 | kr/lbm ledning/år | Tidligere rapport til miljøstyrelsen
Ledningsrenovering Ved ledningsrenovering udskiftes en ledning før der opstår et brud på ledningen. Dette reducere indsivning i ledningen, og dermed mængden af uvedkommende vand på renseanlægget. | [6 empty] | X | 2500-25000 | 0 | kr/lbm ledning | 50 | 0 | 75 | 67.5 | 4-40 kr. | kr/lbm ledning/år | Tidligere rapport til miljøstyrelsen
Dublering af særlig kritiske ledninger Nogle ledninger vurderes særlig kritiske. I disse tilfælde kan der etableres to eller flere ledninger for at mindske konsekvensen ved svigt eller renovering. |  |  |  | X |  |  |  | 0 | 2500-25000 | kr/lbm ledning | 0 | 50 | 75 | 67.5 | 4-40 kr. | kr/lbm ledning/år | Tidligere rapport til miljøstyrelsen
Spuling og TV-inspektioner af ledninger Alle ledninger skal tv-inspiceres og spules med jævne mellemrum for at undgå afløbsstop, opstuvningshændelser som fører til udledning af urenset spildevand til recipient |  |  |  | X | X | X |  | 0 | 0 | kr/lbm ledning | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | kr/lbm ledning/år | Tidligere rapport til miljøstyrelsen
Spuling Alle ledninger skal spules for at undgå afløbsstop, opstuvningshændelser som fører til udledning af urenset spildevand til recipient |  |  |  | X | X | X |  | 0 | 0 | kr/lbm ledning | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | kr/lbm ledning/år | Tidligere rapport til miljøstyrelsen
LAR (Lokal afledning af regnvand) For at reducere belastningen på transportnettet under regnvejrshændelser kan der etableres lokale løsninger for håndtering af overfladevand. |  |  |  | X |  | X |  | 2500-25000 | 0 | kr/lbm ledning | 50 | 0 | 75 | 67.5 | 4-40 kr. | kr/lbm ledning/år | Pris er sammenligninglig med separatkloakering, Tidligere rapport til miljøstyrelsen
Etablering af renseforanstaltninger i overløbsbygværker I overløbsbygværker kan der etableres en rist eller lign. renseforanstaltning for at mindske stofmængden, der udledes til recipient |  |  |  | X |  |  |  | 10.000-1.000.000 | 0 | kr/stk | 100000 | 0 | 20 | 18 | 56-5556 kr. | Kr./stk./år | Fra statisk rist til mekanisk rist, spildevandskatalog
Overvågning af udløb Der kan etableres målere til at monitorerer udledning til recipient |  |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | kr/udløb | 0 | 5000-60.000 | 1 | 1 | 0 | Kr./stk./år | BlueNorth er spurgt
Renseanlæg:
Ekstra kapacitet af rør, tanke og maskinudstyr i forhold til normal belastning Ved etablering af nye renseanlæg dimensioneres alle komponenter typisk med en overkapacitet for at kunne håndtere en evt. stignende belastning i fremtiden | X | X | X | X | X | X |  | 1.000.000-10.000.000 | 0 | kr./stk. | 0 | 0 | 30 | 27 | 3704-37037 | Kr./anlæg/år | 1-10% i pris for at få ekstra 10-25% i forhold til total anlægspris ved normal belastning - Prissætning for standardforsyning - Estimat
Redundans på maskinudstyr Der etableres to eller flere af samme maskinudstyr som driftes alternerende eller ved et master-slave princip | X | X | X |  |  |  |  | 50.000-3.000.000 | 0 | kr./stk. | 0 | 0 | 20 | 18 | 278-16667 | Kr./anlæg/år | 50% af investeringsomkostning for maskinudstyr - prissættning for standardforsyning - Estimat
Flere behandlingslinjer Et renseanlæg kan etableres med to eller flere behandlingslinjer for at fortsat kunne rense spildevand selvom der sker svigt på den ene linje | X | X | X |  |  |  |  | 5.000.000-20.000.000 | 0 | kr./stk. | 0 | 0 | 40 | 36 | 13889-55556 | Kr./anlæg/år | 25-50% af total anlægspris for enkel linje ekstra - prissættning for standardforsyning - Estimat
Egenkontrol Der tages ekstra prøver for at yderligere dokumentere at udløbskrav for Total N, Total P og Total BI5 overholdes. | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | kr./stk. | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 0 | kr./år | Estimat for standardforsyning
Kemikaliedosering Tilsætning af kemikalier for at reducere den gennemsnitlige udløbskoncentration af Total N, Total P og Total BI5. | X | X | X |  |  |  |  | 75000 | 0 | Kr./stk. | 10000 | 0 | 10 | 9 | 833.3333 | kr./år | Kun renseanlæg, teknologi-katalog, meget svært at vurdere mængden af kemikalier der skal doseres så kemikalie er ikke inkluderet
Fælles:
Kontinuerlig udskift af SRO Udskift af komponenter i SRO-system før svigt således at styringen af renseanlægget ikke svigter. Der vil kunne føre til en højere udløbskoncentration af Total N, Total P og Total BI5, samt opstuvningshændelser med udledning af urenset spildevand til omgivelserne. | X | X | X | X |  | X |  | 1000-5000 | 0 | m³/t | 2000 | 0 | 15 | 13.5 | 7-37 kr. | kr./(m³/t)/år | Total udskift er anlægsomkostning, mens drift er den kontinuerlige udskiftning, fra teknologi-kataloget
Back-up af programmering (PLC og SRO) Der tages en back-up af PLC og SRO styringen, således at ved f.eks. ved fejl i styring eller hackerangreb | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | kr./stk. | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | kr./år | Lav back-up hvert kvartal, estimat for standardforsyning
Manuel mulighed for dreje kritiske ventiler Alle motoriserede ventiler installeres med håndtag for at kunne regulere dem ved f.eks. strømsvigt eller lignende der føre til svigt af styringen. | X | X | X | X |  | X |  | 5000-20000 kr. | 0 | kr./stk. | 1000 | 0 | 20 | 18 | 28-111 | kr./år | Køb af ekstra skydeventil til udløbet (teknologi-kataloget)
Beredskabsplan En beredskabsplan er en plan for nøddrift og hvilke aktiviteter, der skal udføres under beredskab | X | X | X | X |  | X |  | 200.000-500.000 kr. | 0 | Kr./stk. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | kr./år | Estimat for standardforsyning
Korrekt og tilstrækkelig uddanelse Uddannelse af personale til drift og vedligehold af anlæg efter det nyeste standarder | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | kr./stk. | 25000 | 50000 | 1 | 1 | 0 | kr./år | Estimat for standardforsyning
Asset management Asset management er et ledelsesværktøj for at systematisere og koordinere drift/vedligehold samt investeringer i et renseanlæg | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 200.000 - 400.000 kr | kr./stk. | 0 | 40000 | 1 | 1 | 0 | kr./år | Prissat for standardforsyning
Stærk IT-sikkerhed En stærk IT-sikkerhed kan minimere risikoen for hackerangreb som fører til svigt af SRO-anlæg. | X | X | X | X |  | X |  | 0 | 0 | kr./stk. | 25000 | 250000 | 1 | 1 | 0 | kr./år | Afhængig af niveauet der ligges for IT-sikkerhed (fra konsulent timer et gang årligt til fuldtidsansat IT-specialist), estimat
Nødgenerator En nødgenerator vil kunne drive et renseanlæg helt eller delvist i tilfælde af et strømsvigt | X | X | X |  |  |  |  | 500000 | 0 | kr./stk. | 15000 | 0 | 30 | 27 | 1851.8519 | kr./år | Fra teknologi-katalog
UPS-anlæg Et UPS-anlæg vil kunne drive mindre dele af et renseanlæg indtil nødgeneratoren opstartes. | X | X | X |  |  |  |  | 250000 | 0 | kr./stk. | 20000 | 0 | 20 | 18 | 1388.8889 | kr./år | Driver PLC og SRO, priser fra teknologi-kataloget
Fysisk tilsyn Ved fysiske tilsyn vil driftspersonale kunne observere tilstanden af maskinanlæg og opdage potentielle svigt før de udvikler sig til et svigt. Dette kunne f.eks. at el-ledning er ved at knække, rottehuller osv. | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | kr./stk. | 50000 | 0 | 1 | 1 | 0 | kr./år | Fra 14 dag til hvert halve år, estimat for standardforsyning

## Slettet
Korrekt sumpdesign og -udnyttelse | X |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | En del af design-stadie (svær at prissætte)
Offerledning | X |  |  |  |  | X |  | X |  | 2500-25000 | kr/lbm ledning | Se TV-inspektioner |  | Slet?
LUR (Lokal udnyttelse af regnvand) | X |  |  |  |  | X |  | X |  | Slettes
Centralisering??
Reparation af brud |  | X |  |  |  | X |  |  | X | 15.000-100.000 | kr/brud | 0 |  | Hører den til? Slet?
Optimere drift af renseprocesser |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 250.000-1.000.000 | kr./stk. | 0 | kr./år | Prisoverslag for rådgiver til optimering af renseanlæg
Efterpolering (avanceret spildevandsrensning) |  | X | X | X | X | [8 empty] | Aktiv kul og ozonering, 50 mio for standardforsyning og 3 mio. i driftsomkostning
Afgrænsning af kontakt for driftspersonale under pandemi for at undgå sygemelding | X |  | X | X | X | [8 empty] | Svær at prissætte
Gode arbejdsforhold og -miljø | X |  | X | X | X | X |  | X | [5 empty] | En del af design-stadie (svær at prissætte)
Drift og vedligeholdsplanlægning
Valg af rør og maskinudstyr med høj kvalitet | X | [12 empty] | 50-100% af investeringsomkostning for maskinudstyr - skal denne prissættes for standardforsyning eller i spænd?