## Svigt Drikkevand
Svigt |  |  |  | Udbedring og omkostninger | [9 empty] | Kvalitetsparametre
Svigttyper | Udefrakommende årsager | Selvforskyldte årsager | Konsekvens | Udbedring | Omkostninger til at undersøge bruddet |  | Omkostninger til at udbedring af svigtet |  | Omkostninger til alternative forsyningssikkerhed |  | Omkostninger til administrative procedurer |  | Hyppighed | Bakteriologiske overskridelser og kogeanbefalinger | Stabilitet, afbrydelser | "Filtereffektivitet" Nitrit | Operationel kvalitet | Vandspild
Boringens pumpe fejler | Pumpen kan clogges til med sedimenter/aflejringer Pumpen kan overophede og brænde sammen Pumpen kan kortslutte | Manglende eller ikke hyppig nok vedligeholdelse og rensning af pumpen kan forårsage de udefrakommende årsager | Vandværket forsynes kun delvist eller slet ikke med råvand | Udskiftning eller renovering af pumpe | Optagning og inspektion af pumpen | 20.000 kr | Renovering af pumpen Udskiftning af pumpe (udgangspunkt 25 m3/t) | Udskiftning af pumpe: 46.634 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ingen administrative procedure | 0 kr | Afhænger af pumpens kvalitet, vedligeholdelsesniveau og råvandskvalitet. |  | X
Boringens ydelse utilstrækkelig | Tilclogning af filter Kalkboringers spalter er stoppet til | Manglende vedligeholdelse | Vandværket forsynes kun delvist eller slet ikke med råvand | Rensning af filter Tryksyring af kalkboring | Utilstrækkelig ydelse af boringen kan som regel ses ud fra SRO-anlæggets data, i form af en faldende ydelse fra boringen. | 0 kr | Rensning af boringens filter Tryksyring af kalkboring: 55.000kr | Rensning af boringens filter: 35.000 kr Tryksyring af kalkboring: 55.000 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ingen administrative procedure | 0 kr | Hyppigheden afhænger af råvandskvaliteten |  | X
Uvedkommende vand i kontakt med vandbanen | Huller i bygninger eller installationer. Utætte samlinger i boringen, skorstenseffekt. | Ikke tilstrækkelig udluftning af boringen kan forårsage kondens, der kan ruste/tære på boringens samlinger | Overfladevand kan introducere bakteriologiske forureninger | UV-behandling Reparationer | Forurening opdages typisk ved de vandprøver vandværket sædvanligvis tager. Derudover kan der være visuelle tegn der tyder på, at der er risiko for indsivning af overfladevand. | Vandprøver: 2.500 kr pr. bakteriologisk prøve (hasteprøve) 800 kr pr. bakteriologisk prøve (begrænset kontrol) Opsporing: 350 kr/time | UV-behandling, 20 m3/t: Udbedring af årsagen - udbedringen kan bestå af alt fra reparationer af huller i bygninger til en overboring af vandværksboringen. | UV-behandling: 186.577 kr i anlæg 31.288 kr i drift/vedligehold Udbedring af årsagen: 50.000 - 500.000 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ansøgning om UV-behandling ved kommunen. (Rådgivers bidrag) | 20.000 kr | Afhænger af boringens overbygning (tørbrønd/råvandsstation) og kvalitet | X | X
Forurening ved kildeplads | Forurening med pesticider, miljøfremmede stoffer eller nitrat | Ikke relevant | Det behandlede vand overholder muligvis ikke kvalitetskriterierne mere. | Opkøb af BNBO-areal (forebyggende) Flere kildepladser (forebyggende) Opblandingsarrangement på vandværket Afværgepumpning Avanceret vandbehandling | Forurening opdages typisk ved de vandprøver vandværket sædvanligvis tager. Prisen afspejler at hyre en rådgiver | 100.000 kr | Ved en kildepladsforurening, kan vandværket blande vandet med vand fra en anden kildeplads, de kan lave en afværgepumpning eller de kan implementere avanceret vandbehandling. | Opblandingsarrangement: 50.000 - 200.000 kr Afværgepumpning: 100.000 kr Avanceret vandbehandling: Meget individuelt, fra 500.000 til 3.000.000 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ansøgninger ved kommunen. (Rådgivers bidrag) Derudover vandværkets egen tid | 50.000 kr 550 kr/time | Afhænger af arealanvendelsen omkring kildepladsen (både tidligere og nu) |  |  | X
Filteranlæggets rensning er utilstrækkelig | Råvandskvaliteten ændres | Manglende vedligeholdelse af filtret Manglende udskiftning af filtersand Utilstrækkelig returskylning | Når filteret ikke fungerer optimalt kan det lede til problemer med at overholde drikkevandskvalitetskriteriet for jern, mangan og kvælstofforbindelser, herunder nitrat, nitrit og ammonium. | Udskiftning af filtersand Ændring af filteropsætning (flere medier eller tilføjelse af for- eller efterfilter) Renovering/udskiftning af returskylningsanlæg | Filteranlæggets rensning opdages typisk i vandprøverne. Derudover kan problemer med returskylningsanlægget opdages som en del af den daglige drift, og en teknikker kan tilkaldes til at undersøge det nærmere. | Vandprøver 2.500 kr pr. hasteprøve 1.750 kr (begrænset kontrol) Teknikker: 650 kr/ time | Udskiftning af filtersand: Ændring af filteropsætning (tilføj et for- eller efterfilter): | Udskiftning af filtersand: 10.000 kr Ændring af filteropsætning: 320.000 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ansøgninger ved kommunen (§21 tilladelse). (Rådgivers bidrag) | 50.000 kr | Afhænger af råvandskvalitet og vedligeholdelsesniveauet |  |  | X | X
Iltningsanlæg fejler | Strømafbrydelse Kortslutning | Manglende vedligeholdelse | Forringet vandkvalitet | Reparation af anlægget Udskiftning af anlægget | Vandprøver kan afsløre om iltningsanlægget fungerer korrekt. Derudover kan SRO-anlægget typisk fortælle om de enkelte komponenter, herunder iltningsanlægget, er funktionelle. | Vandprøver: 2.500kr pr. hasteprøve 1.750 kr (begrænset kontrol) Tekniker undersøgelser: 5.000 - 10.000 kr | Reparation af iltningsanlæg Udskiftning af iltningsanlæg Der tages udgangspunkt i et iltningsspor og prisen er angivet pr. m3/t. | Reparation af iltningsanlæg, teknikker: 650 kr/time Udskiftning af iltningsanlæg: 9.100 kr/m3/t | Ingen alternativer | 0 kr | Ingen administrative procedure | 0 kr | Afhænger af vedligeholdelsesniveauet |  |  |  | X
SRO anlæg fejler | Hackerangreb, virus eller lignende Strømafbrydelse Overgravede kabler fra SRO'en til f.eks. Boring | Manglende opdateringer | SRO-anlægget styrer store dele af vandværket, og en fejl i SRO-anlægget kan betyde, at vandværket er ude af stand til at levere vand. | Tilkalde en teknikker, der kan problemsøge og udbedre SRO-anlægget Udskiftning af SRO-anlæg | Fejl i SRO-anlægget kan typisk ses med det samme - enten giver SRO-anlægget selv en fejlmelding, ellers kan skærmen være frosset eller slukket - præcis som vi kender det fra når en PC fejler. Nogle fejl kræver blot at SRO-anlægget genstartes, mens andre kræver, at anlægget fejlfindes. | Fejlfinding af SRO-anlæg af teknikker: 650 kr/time | Teknikker Udskiftning af SRO-anlæg | Teknikker: 650 kr/time Udskiftning af SRO-anlæg: 1.800.000 - 3.800.000 kr | Forbedret IT-sikkerhed | 25.000-50.000 kr. | Ingen administrative procedure | 0 kr | Afhænger af IT-sikkerhed og kvaliteten af SRO-anlægget |  | X
Udpumpningsanlæg fejler | Strømafbrydelse Kortslutning Defekt (f.eks. Pga overophedning) | Manglende vedligeholdelse | Hvis der ikke er redundans på udpumpningsanlægget, vil et svigt medføre at forbrugerne ikke forsynes med drikkevand. | Udskiftning af pumpe | Fejl i udpumpningsanlægget kan enten ses i SRO-anlægget, og ellers går der ofte ikke ret lang tid fra, at udpumpningsanlægget fejler, til at vandværket bliver orienteret af forbrugere uden vand. | Teknikker: 650 kr/time | Udskiftning af pumpe Udgangspunkt i en 20 m3/t pumpe | 42.747 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ingen administrative procedure | 0 kr | Afhænger af vedligeholdelsesniveauet |  | X
Fastsiddende ventil | Rustet fast | Manglende eftersyn og afprøvning | Alt efter ventilens placering kan det have varierende konsekvenser. Fastsiddende ventiler er ofte ventiler der ikke bliver benyttet ofte, f.eks. Ventiler til nødforbindelser, bypass ventiler eller lignende. | Udskiftning af ventil Smøring (en del af daglig drift) | En fastsiddende ventil opdages typisk når vandværkerne afprøver ventiler, eller når den pågældende ventil skal drejes. | 350 kr/time | Udskiftning af ventil: Afhænger af størrelsen på ventilen Spændet er angivet for en Ø75 til en Ø315. | 8.255 - 34.466 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ingen administrative procedure | 0 kr | Afhænger af forholdene ventilen er monteret I samt vedligeholdelsesniveauet |  | X
Ledningsbrud | Pågravning, terrænsætninger, trykstød, ældning af rør, korrosion, samlinger og anboringer | Pågravning, trykstød | Vandspild, reduceret tryk, risiko for kontaminering af drikkevand | Punktreparation Udskiftning af ledning | Opsøgningen af et ledningsbrud kan variere meget. Vandværkerne kan på baggrund af begrundet mistanke (f.eks. konstant udpumpning om natten), begynde et opsporingsarbejde bestående af f.eks. At lukke dele af ledningsnettet og gå ud med lytteudstyr for at opspore bruddet. Større brud, hvor vand står op af jorden, bliver typisk indrapporteret til vandværket. | 350 kr/time | Udskiftning af ledningsttykke | 10.000 - 30.000 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ansøgning om gravetilladelse (ved akutte ledningsbrud skal ansøgningen stadig laves, men kan eftersendes efter bruddet er udbedret) og opdatering af ledningsplaner og indhentning af LER-oplysninger. | 350 kr/time | Afhænger af kvalitet, materiale og alder af ledningsnettet. | X | X |  |  | X
Lavt tryk hos forbrugere | Ledningsbrud, brandhaner i drift, fejl på udpumpningsanlæg | Ventiler der ikke er indstillet korrekt | Forbrugere kan opleve, at de enten slet ikke har vand, eller at vandet løber langsomt. Højtliggende forbrugere i forhold til vandværket, f.eks. på toppen af en bakke, eller på øverste etage i højhuse vil typisk først opleve problemer forbundet med lavt tryk. | Trykforøgerstation med redundant pumpe Udpumpningsanlæg med overkapacitet Ringforbundet ledningsnet | Vandværker kan have tryksensore på ledningsnettet der rapporterer til SRO-anlægget, og kan dermed give en alarm når der er lavt tryk hos forbrugere. Andre gange vil forbrugerne selv ringe ind og klage over, at de har lavt tryk. | 0 kr | Fejlretning | 350 kr/time | Ingen alternativer | 0 kr | Ingen administrative procedure | 0 kr | Afhænger af ledningsnettets og udpumpningsanlæggets kvalitet |  | X
Vandmålere fejler | Mekaniske eller elektroniske fejl | Ikke relevant | Hvis vandmålere ikke måler vandmængderne korrekt, vil vandværkets vandspilds opgørelse være forkert | Udskiftning af vandmåler | Vandmåleren giver enten en fejlmelding, ellers beder forbrugeren om at få vandmåleren skiftet | 350 kr/time | Udskiftning af vandmåler | 1.820 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ingen administrative procedure | 0 kr | Afhænger oftest af alder |  |  |  |  | X
Jordledninger | Pågravning | Ikke relevant | Jordledninger kan give vandværket et vandtab hvis vandmåleren sidder efter jordledningen. | Udskiftning af jordledning | Opsøgende arbejde ved begrundet mistanke om utætte ledninger. | 350 kr/time | Det er forbrugeren selv der har ansvar for, at jordledningen er iorden. | 0 kr | Ingen alternativer | 0 kr | Ingen administrative procedure | 0 kr | Afhænger af forbrugeren, sker ofte I forbindelse med forbrugeres anlægsarbejder |  |  |  |  | X
Strømafbrydelse | Udefrakommende strømafbrydelser kan f.eks. Være pga. overgravede elkabler til værket, eller at el-leverandøren har et forsyningssvigt. | Kortslutning, overgravede elkabler | Ingen strøm til udpumpningsanlægget medfører at forbrugerne ikke får vand. I situationer hvor forsyninger har højdebeholdere kan forsyningen opretholdes indtil denne løber tør. | Nødgenerator | Ved en ekstern strømafbrydelse er der ingen udgifter til opsporing, idet det er elselskabet selv. Ved en strømafbrydelse på vandværket er det vandværket selv der står for opsporing og udbedring. | Teknikker: 650 kr/time | Ved strømafbrydelser kan en nødgenerator opretholde forsyningen indtil elforsyningen er genoprettet. En teknikker kan reparere det der forårsagede strømafbrydelsen. | Nødgenerator 16kW, anlæg: 125.136 kr Nødgenerator 16kW, drift: 21.900 kr / år Teknikker: 650 kr/time | Ingen alternativer | 0 kr | Ingen administrative procedure | 0 kr | Interne afbrydelser sker ofte I forbindelse med anlægsarbejder |  | X