## Løsninger Drikkevand
Løsninger | Parametre til måling af forsyningssikkerhed |  |  |  |  | Parametre til måling af forsyningssikkerhed |  |  |  |  | Priser
Beskrivelse af forebyggende løsninger | Bakteriologiske overskridelser og kogeanbefalinger | Stabilitet, afbrydelser | "Filtereffektivitet" Nitrit | Operationel kvalitet | Vandspild | Bakteriologiske overskridelser og kogeanbefalinger | Stabilitet, afbrydelser | "Filtereffektivitet" Nitrit | Operationel kvalitet | Vandspild | Pris for grundlæggende forsyningsaktivitet | Ekstra pris relateret til forsyningssikkerhed | Enhed for anlæg Pris pr | Teknisk levetid (gemmes) | Vurderet levetid før svigt (gemmes) | Forøget årlig afskrivning | Pris for grundlæggende drift/vedligehold [kr/år] | Pris for forsyningssikkerheds-relateret drift/vedligehold [kr/år] | Enhed for drift | Kommentarer
Råvandsstation Råvandsstationer er designet til at holde bakteriologiske forureninger ude. Råvandsstationer er hævet over terræn så overfladevand ledes væk fra boringen og installationerne. Råvandsstationer er i dag en standard løsning pga. den mindskede risiko for bakteriologiske forureninger. | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | stk | 75 | 67 | 70 | - | - | -
Pumpe vedligeholdelse og udskiftning For at højne forsyningssikkerheden tages boringspumperne op for at blive renset med jævne intervaller. Derudover udskiftes pumpen forebyggende når den tekniske levetid er opnået for at undgå et svigt. |  | X | [8 empty] | 47000 | - | stk | 15 | 13 | 500 | 52000 | 2.600 - 10.400 kr | - | Udgangspunkt I en 25 m3/t pumpe I teknologikataloget er der sat en renovering af 0,5 gange I levetiden
Flere boringer Flere boringer giver forsyningen en større forsyningssikkerhed i tilfælde, hvor en boring (planlagt som uplanlagt) er midlertidigt ude af drift, da der stadig vil være en/flere boringer til at klare forsyningen. Derudover gør det forsyningen mere robust over for hvis en boring rammes af forurening. |  | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 500.000 - 1.000.000 kr | stk | 50 | 45 | 1100 - 2200 kr | - | 1.500 - 3.000 kr | stk | Prisen indeholder boringsudbygningen eksklusiv pumpe
Flere kildepladser Flere kildepladser giver forsyningen en endnu større robusthed overfor forureninger. Hvis samtlige boringer på én kildeplads rammes af en forurening, vil der være en/flere andre kildepladser der kan levere vand til vandværket. Prisen, der er angivet er pr. km ledning. Boringerne er indeholdt i punktet "Flere boringer" |  | X | X | X |  | 0 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 0 | - | 500.000 - 1.000.000 kr | km | 90 | 81 | 600 - 1200 kr | - | 5000 | km | Priserne er angivet pr. løbende kilometer ledning
Beskyttelsesindsats, opkøb af arealer (BNBO, IOL) For at beskytte grundvandet, kan vandværker opkøbe arealet, så der ikke kan benyttes pesticider eller andre former for sprøjtemidler på disse arealer. Arealerne, der opkøbes er arealer, der ligger indenfor et borings boringsnærebeskyttelsesområde (BNBO) eller indvindingsopland (IOL). |  | X |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 90.000 kr | ha | 0 | 0 | - | - | 1000 | ha | Prisen dækker over opkøb af arealer og græsslåning en gang årligt.
Filteranlæg - trykfilter kontra åbne filtre Et trykfilteranlæg er bygget af lukkede metalbeholdere. Det at metalbeholderne er helt lukkede betyder, at forsyningssikkerheden højnes, idet der ikke er direkte adgang til vandet for potentielle forureningskilder. | X |  |  |  |  | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 3000 | m3/t |  | 0 | - | 750 | 200 | m3
Flere produktionslinjer (trykfilter m. kompressor) Flere produktionslinjer gør det muligt at servicere produktionslinjer og reparere eventuelle skader uden at vandværket oplever nedetid. Dette medfører højere stabilitet hos vandværkerne. | X | X |  |  |  | 2925 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 650 | m3/t | 25 | 22 | 75 kr/m3/t/år | 12000 | 5200 | stk | Udgangspunkt, behov for 60m3/t: 2x filterlinjer a 30 m3/t 3x filterlinjer a 20 m3/t
Overkapacitet på produktionslinjen At have en overkapacitet i sin produktion er både en fremtidssikring, og en sikring her og nu hvis vandværket skal nødforsyne et andet vandværk. |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.200 kr | m3/t | 25 | 22 | - | - | - | -
Lukkede, inspicerbare rentvandstanke/højdebeholdere Ligesom ved trykfiltret, bidrager løsningen til forsyningssikkerheden da rentvandstanke/højdebeholdere er lukkede, og ikke opbygget af f.eks. elementer, samt der ikke er kontakt til fx omkring liggende jord. | X |  |  |  | X | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 4400 | 950 | m3 | 50 | 45 | 10 kr/m3/år | 16 | - | m3
Vandprøver - egenkontrol Regelmæssige vandprøver gør det muligt for vandværket at monitorere vandkvaliteten af det rensede vand, og dermed følge med I om vandbehandlingen opererer optimalt. Dette gør det muligt for vandværket at opdage forringelser i vandkvaliteten, før det bliver til et reelt svigt. | X | X | X | X |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | - | - | stk | 0 | 0 | - | - | 150 - 800 kr. | stk | Prisen her dækker over antal måleparametre der skal analyseres for. 1 måleparameter koster mellem 150 - 800 kr.
Flere udpumpningspumper Flere udpumpningspumper minimere risikoen for afbrudelsesminutter, idet der er en ekstra pumpe, der kan benyttes I tilfælde af, at en pumpe fejler. |  | X |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 96000 | 75000 | m3/t | 15 | 13 | 1000 | 100000 | 32000 | _ | Udgangspunkt, behov for 60m3/t 2x 30m3/t pumper 4x 20 m3/t pumper
Nødforbindelser fra vandværk til vandværk Hvis et vandværk af den ene eller anden grund ikke kan levere vand til sine forbrugere, kan en nødforbindelse til et andet vandværk sikre, at forbrugerne får vand, imens det problemramte vandværk får løst problemet. En nødforbindelse fra vandværk til vandværk er en ledning, der lægges mellem vandværkerne. |  | X |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 500.000-1.000.000 kr | km | 90 | 90 | 5.500 - 11.000 kr | - | 700 | - | Vedligehold dækker over at tjekke de ventiler der etableres i forbindelse med nødforbindelsen
Nødforbindelser til andre vandværker (på ledningsnettet) Hvis et vandværk af den ene eller anden grund ikke kan levere vand til sine forbrugere, kan en nødforbindelse til et andet vandværk sikre, at forbrugerne får vand imens det problemramte vandværk får løst problemet. En nødforbindelse på ledningsnettet er en ledning der forbinder to vandværkers ledningsnet. |  | X |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | - | 500.000-1.300.000 kr | km | 90 | 90 | 5.500 - 11.000 kr | - | 700 | - | Vedligehold dækker over at tjekke de ventiler der etableres i forbindelse med nødforbindelsen
Ringforbundet ledningsnet Et ringforbundet ledningsnet betyder, at til et givent sted kommer der vand fra to eller flere sider. Dette betyder, at hvis der er et ledningsbrud, der skal repareres, kan forbrugerne stadig få vand fra den anden side af det ringforbundne ledningsnet. |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 700.000-1.300.000kr | km | 90 | 90 | 7.800 - 14.000 kr | - | - | -
Sektionering af ledningsnet Sektionering af ledningsnettet gør det muligt for vandværket at lukke for vandet i dele af forsyningsområdet i forbindelse med reoveringer, reparationer eller forureninger. Prisen afspejler omkostningerne ved etablering af en sektionsbrønd. Antallet af sektionsbrønde afhænger af hvorledes forsyningsnettet er designet over tiden. |  | X |  |  | X | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 250000 | 200.000 - 250.000 kr | stk | 50 | 45 | 450 - 550 kr | - | 1900 | stk
Trykforøgerstation - med redundant (dobbelt) pumpe Forsyningssikkerhedsmæssigt er det altid en fordel at have redundans. I tilfælde af at en pumpe skal serviceres, renoveres eller udskiftes, er der en anden pumpe, der kan håndtere trykforøgelsen. |  | X |  |  |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 30000 | stk | 15 | 13 | 750 | 39000 | 9000 | stk | Elforbruget er på 30.000kr, 9033kr til løbende og planlagt vedligehold - ekstra pumpe = ekstra omkostning
Målere med indbygget "lækagesladder" Vandmålere kan fås med en såkaldt indbygget lækagesladrer. Det vil sige, at forbrugsvandmåleren kan lytte efter lækager et stykke bagudrettet i ledningen. Dette giver forsyningen en mulighed for at udbedre de lækager der opspores, og minimerer vandspildet. |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1600 | 200 | stk | 10 | 9 | 18 | 350 | - | stk
IT sikkerhed For at sikre sig selv mod IT-angreb, er det vigtigt at vandværkerne har en høj IT-sikkerhed. Et nedbrud i vandværkets IT infrastruktur (inklusiv. SRO-anlægget), kan betyde, at vandværket ikke er i stand til at levere vand. |  | X | [8 empty] | - | - | - |  |  | - | 50000 | 250000 | -
Overvågning af udpumpning kontra forbrug ved kunderne For at minimere vandspild overvåger vandværker den udpumpning, der sker fra vandværket og sammenligner det med det forbrug, der bliver afregnet med kunderne. Hvis der er differencer, giver det vandværket en indikation om, at der kan være et læk, der skal udbedres. |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | 0 | - | 40000 | - | -
Hygiejnekursus til driftspassere Driftpersonale på vandværkerne skal have et lovpligtigt hygiejnekursus. Prissat ud fra standardforsyningen | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | - | stk |  | 0 | - | - | - | -
Hygiejne zoner (sluse kontra ingen sluse) Som et led i at undgå bakterielle forureninger kan vandværkerne bygge en sluse, man skal igennem for at nå til sårbare elementer i vandbehandlingen. | X |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100000 | stk |  | 0 | - | - | - | -
Dokumenteret drikkevandssikkerhed Et dokumenteret drikkevandssikkerhedssystem Prissat ud fra standardforsyningen | X | X | X | X | X | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | - | 200.000 - 400.000 kr | - |  | 0 | - | - | 40000 | -
Desinficering Ved nyanlagte ledninger eller efter reparation af en skadet ledning bør ledningen desinficeres, for at forhindre bakteriologiske forureninger. | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.000 - 20.000 kr | km |  | 0 | - | - | - | -
SRO-anlæg Et SRO-anlæg giver vandværket muligheden for at monitorere komponenter. Et SRO-anlæg har en anlægs/installationspris, men driftsomkostningerne anses for at være en del af den daglige drift på vandværket. SRO-anlægget gør det nemmere at udføre den daglige drift. Prissat ud fra standardforsyningen | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 - 3.000.000 kr | 200.000 - 800.000 kr | stk | 20 | 18 | - | - | - | -
Asset management Asset management Prissat ud fra standardforsyningen | X | X | X | X | X | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | - | 200.000 - 400.000 kr | - |  | 0 | - | - | 40000 | -

## Løsninger uden afhjælpende (hidden)
Løsninger |  |  | Parametre til måling af forsyningssikkerhed
Beskrivelse af løsningen | Forebyggende | Afhjælpende | Bakteriologiske overskridelser og kogeanbefalinger | Stabilitet, afbrydelser | "Filtereffektivitet" Nitrit | Operationel kvalitet | Vandspild | Pris basisløsning | Pris forsyningssikkerhedsløsning | Pris for forsyningssikkerheden | Pris standardforsyning | Standardforsyning kapacitet | Kommentar
Råvandsstation | X |  | X
Filteranlæg - trykfilter kontra åbne filtre | X |  | X |  |  |  |  | 11689.2 | 14690.2667 | 3001.0667 | 300106.6667 | 100m3/t | Udgangspunkt i åbent filter på 50m3/t + støbning + afskærmning og trykfilter på 30m3. Prisen er angivet pr. m3/t.
Iltning, ukompliceret råvandskvalitet | X |  | X |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  | Standardløsning: Kompressor Dårligløsning: Iltningstrappe | Vi skal lige have snakket om iltning og hvordan vi griber det an
Iltning med filtre på luftindtagene | X |  | X
Lukkede, inspicerbare rentvandstanke/højdebeholdere | X |  | X |  |  |  | X | 4399 | 5320.12 | 921.12 |  |  | Insitustøbt kontra rustfri ståltank
Hygiejne kursus til driftspassere | X |  | X | [9 empty] | Driftudgifter
Hygiejne zoner (sluse kontra ingen sluse) | X |  | X |  |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  | Engangsydelse
Dokumenteret drikkevandssikkerhed | X |  | X | [9 empty] | Driftudgifter |  |  |  | Regelmæssig kontrol af installationer er indeholdt i DDS, ikke?
Ledelsessystem | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | Driftudgifter
Desinficering | X | X | X | [9 empty] | Det er et krav ved nyanlæg at den skylles eller desinficeres - så den kan ikke undgås? |  |  |  | Desinficering gør vi jo også før vi pejler - og forsyningerne skal jo pejle engang imellem - plus ved nyanlæg som Finn sagde desinficerer vi forebyggende - skal den have et kryds så?
Overvågning af udpumpning kontra forbrug ved kunderne | X | [5 empty] | X | [5 empty] | Driftudgifter |  |  |  | Indikation på om der er spild - kan også se på udpumpning om natten.
Målere med indbygget "lækagesladder" - det er ved forbrugeren. | X | [5 empty] | X | 900 | 1100 | 200 |  |  | Pris for måler kontra måler der kan lytte bagud.
Flere produktionslinjer (trykfilter m. kompressor) | X |  | X | X |  |  |  | 13200 | 13823.3333 | 623.3333 |  |  | 440000 (2x trykfilter 30m3/t) kontra 3 trykfiltre til 319000 (3x til 20m3/t)
Overkapacitet på produktionslinjen | X | X |  | X | [5 empty] | 13200 |  |  | Overkapacitet koster 13200 kr pr m3/t.
Flere boringer | X |  |  | X |  | X |  |  |  | 500.000 til 1.000.000kr |  |  | Afhængig af afstand til vandværk (og afstand til strøm) og boredybde.
Flere kildepladser | X |  |  | X |  | X |  |  |  | 500.000-1.000.000kr |  |  | Pr. km råvandsledning (prisen for boring ses ovenfor) Afhænger af befæstelsesgrad (og eventuelle komplikationer på vejen) og ledningsdimension |  | 613kr let befæstet | 150kr ubefæstet
Overkapacitet på kildepladser | X |  |  | X | [8 empty] | Udgår - overkapacitet er flere boringer
Beskyttelsesindsats, opkøb af arealer (BNBO, IOL) | X |  |  | X | [5 empty] | 90.000kr pr ha |  |  | Eksklusiv omkostninger (tinglysning, lodsejeraftaler osv)
Flere udpumpningspumper (alternerende) | X |  |  | X |  |  |  | 3568 | 4460 | 892 |  |  | Pris pr. m3/t Udgangspunkt behov for 4 a 20 m3/t pumper inkl. frekvensomformere- 5 pumper for forsyningssikkerhedens skyld. |  |  |  | Husk overvejelser vedrørende flere trykzoner
Nødforbindelser fra vandværk til vandværk | X | X |  | X | [5 empty] | 500.000-1.000.000kr |  |  | Pr. km ledning (prisen for boring ses ovenfor) Afhænger af befæstelsesgrad (og eventuelle komplikationer på vejen) og ledningsdimension
Nødforbindelser til andre vandværker (på ledningsnettet) | X | X |  | X | [5 empty] | 500.000-1.000.000kr |  |  | Pr. km ledning (prisen for boring ses ovenfor) Afhænger af befæstelsesgrad (og eventuelle komplikationer på vejen) og ledningsdimension |  |  |  | Tænker vi kun permanente nødforbindelser? Eller også udrullede? Hvad med klargøring til tankbil med vand? Er det irrelevant når vi snakker større vandforsyninger?
Sektionering af ledningsnet | X | X |  | X |  |  | X |  |  | VAR |  |  | Projektspecifikt
Ringforbundet ledningsnet |  | X |  | X | [5 empty] | 700.000-1.300.000kr |  |  | Pr. km ledning (prisen for boring ses ovenfor) Afhænger af befæstelsesgrad (og eventuelle komplikationer på vejen) og ledningsdimension
SRO-anlæg / korrekt styring af komponenter | X | X | X | X | X | X | X |  |  | VAR |  |  | Projektspecifikt |  |  |  | Evt. sammenskrives med DDS og ledelsessystem
Vandprøver - egenkontrol | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Driftudgifter
Afværgepumpning |  | X |  | X | [8 empty] | Svigt?
Opblandingsarrangement |  | X |  | X | [8 empty] | Svigt?
Avanceret vandbehandling |  | X |  | X | [8 empty] | Svigt?
Trykforøgerstation - med redundant (dobbelt) pumpe | X | X |  | X |  |  |  | 74000 | 105000 | 31000 |  |  | 5-10 m3/t |  |  |  | Er det for langt ude? Det kan jo være en nødvendighed hvis der pludselig kommer mange forbrugere på en et yderpunkt
Asset management | [12 empty] | Driftudgifter

## 1. etape DV (hidden)
Løsninger |  |  | Parametre til måling af forsyningssikkerhed
Beskrivelse af løsningen | Forebyggende | Afhjælpende | Bakteriologiske overskridelser og kogeanbefalinger | Stabilitet, afbrydelser | "Filtereffektivitet" Nitrit | Operationel kvalitet | Vandspild
Råvandsstation | X |  | X
Trykfilter | X |  | X
Iltning med filtre på luftindtagene | X |  | X
Lukkede, inspicerbare rentvandstanke/højdebeholdere | X |  | X |  |  |  | X
Hygiejne kursus til driftspassere | X |  | X
Hygiejne zoner | X |  | X
Dokumenteret drikkevandssikkerhed | X |  | X |  |  |  |  | Regelmæssig kontrol af installationer er indeholdt i DDS, ikke?
Ledelsessystem | X | X | X | X | X | X | X
UV-behandling |  | X | X
Desinficering | X | X | X |  |  |  |  | Desinficering gør vi jo også før vi pejler - og forsyningerne skal jo pejle engang imellem - plus ved nyanlæg som Finn sagde desinficerer vi forebyggende - skal den have et kryds så?
Reparation af brud inkl. lækageopsporing |  | X |  | X |  |  | X
Overvågning af udpumpning kontra forbrug ved kunderne | X | [5 empty] | X | Indikation på om der er spild - kan også se på udpumpning om natten.
Målere med indbygget "lækagesladder" - det er ved forbrugeren. | X | [5 empty] | X
Flere produktionslinjer | X |  | X | X
Overkapacitet på produktionslinjen | X | X |  | X
Flere boringer | X |  |  | X |  | X
Flere kildepladser | X |  |  | X |  | X
Overkapacitet på kildepladser | X |  |  | X
Beskyttelsesindsats, opkøb af arealer (BNBO, IOL) | X |  |  | X
Flere udpumpningspumper (alternerende) | X |  |  | X |  |  |  | Husk overvejelser vedrørende flere trykzoner
Nødforbindelser fra vandværk til vandværk | X | X |  | X
Nødforbindelser til andre vandværker (på ledningsnettet) | X | X |  | X |  |  |  | Tænker vi kun permanente nødforbindelser? Eller også udrullede? Hvad med klargøring til tankbil med vand? Er det irrelevant når vi snakker større vandforsyninger?
Sektionering af ledningsnet | X | X |  | X |  |  | X
Ringforbundet ledningsnet |  | X |  | X
Nødgenerator |  | X |  | X
SRO-anlæg / korrekt styring af komponenter | X | X | X | X | X | X | X | Evt. sammenskrives med DDS og ledelsessystem
Vandprøver - egenkontrol | X | X | X | X | X | X
Afværgepumpning |  | X |  | X
Opblandingsarrangement |  | X |  | X
Avanceret vandbehandling |  | X |  | X
Trykforøgerstation - med redundant (dobbelt) pumpe |  | X |  | X |  |  |  | Er det for langt ude? Det kan jo være en nødvendighed hvis der pludselig kommer mange forbrugere på en et yderpunkt
Asset management

## 1. etape SV (hidden)
Løsninger |  |  | Parametre til måling af forsyningssikkerhed
Beskrivelse af løsningen | Forebyggende | Afhjælpende | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-N/l | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-P/l | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-BI5/l | Stofmængder i kg/mm årsnedbør | Antal afløbsstop pr. 10km ledning | Antal årlige opstuvningshændelser | Procent indsivning af vand

## Drikkevand (hidden)
Sted | Svigt | [5 empty] | Løsninger |  |  | Parametre til måling af forsyningssikkerhed
| Grunden til svigt | Konsekvens | Udefrakommende | Selvforskyldt | Omkostninger for forsyningen | Samfunds- økonomiske konsekvenser | Beskrivelse af løsningen | Forebyggende | Afhjælpende | Bakteriologiske overskridelser og kogeanbefalinger | Stabilitet, afbrydelser | "Filtereffektivitet" Nitrit | Operationel kvalitet | Vandspild
| Utilsigtet fysisk kontakt til vandet | Bakteriologisk forurening |  |  |  |  | Lukket vandbane - fra boring til forbruger | X |  | X |  |  |  | X
[7 empty] | Hygiejne zoner | X |  | X
[7 empty] | Dokumenteret drikkevandssikkerhed | X |  | X
[7 empty] | UV-behandling |  | X | X
[7 empty] | Desinficering |  | X | X

## Løsninger uden afhjælpende (2) (hidden)
Løsninger |  |  | Parametre til måling af forsyningssikkerhed
Beskrivelse af løsningen | Forebyggende | Afhjælpende | Bakteriologiske overskridelser og kogeanbefalinger | Stabilitet, afbrydelser | "Filtereffektivitet" Nitrit | Operationel kvalitet | Vandspild
Råvandsstation | X |  | X
Trykfilter | X |  | X
Iltning med filtre på luftindtagene | X |  | X
Lukkede, inspicerbare rentvandstanke/højdebeholdere | X |  | X |  |  |  | X
Hygiejne kursus til driftspassere | X |  | X
Hygiejne zoner | X |  | X
Dokumenteret drikkevandssikkerhed | X |  | X |  |  |  |  | Regelmæssig kontrol af installationer er indeholdt i DDS, ikke?
Ledelsessystem | X | X | X | X | X | X | X
UV-behandling |  | X | X
Desinficering | X | X | X |  |  |  |  | Desinficering gør vi jo også før vi pejler - og forsyningerne skal jo pejle engang imellem - plus ved nyanlæg som Finn sagde desinficerer vi forebyggende - skal den have et kryds så?
Reparation af brud inkl. lækageopsporing |  | X |  | X |  |  | X
Overvågning af udpumpning kontra forbrug ved kunderne | X | [5 empty] | X | Indikation på om der er spild - kan også se på udpumpning om natten.
Målere med indbygget "lækagesladder" - det er ved forbrugeren. | X | [5 empty] | X
Flere produktionslinjer | X |  | X | X
Overkapacitet på produktionslinjen | X | X |  | X
Flere boringer | X |  |  | X |  | X
Flere kildepladser | X |  |  | X |  | X
Overkapacitet på kildepladser | X |  |  | X
Beskyttelsesindsats, opkøb af arealer (BNBO, IOL) | X |  |  | X
Flere udpumpningspumper (alternerende) | X |  |  | X |  |  |  | Husk overvejelser vedrørende flere trykzoner
Nødforbindelser fra vandværk til vandværk | X | X |  | X
Nødforbindelser til andre vandværker (på ledningsnettet) | X | X |  | X |  |  |  | Tænker vi kun permanente nødforbindelser? Eller også udrullede? Hvad med klargøring til tankbil med vand? Er det irrelevant når vi snakker større vandforsyninger?
Sektionering af ledningsnet | X | X |  | X |  |  | X
Ringforbundet ledningsnet |  | X |  | X
Nødgenerator |  | X |  | X
SRO-anlæg / korrekt styring af komponenter | X | X | X | X | X | X | X | Evt. sammenskrives med DDS og ledelsessystem
Vandprøver - egenkontrol | X | X | X | X | X | X
Afværgepumpning |  | X |  | X
Opblandingsarrangement |  | X |  | X
Avanceret vandbehandling |  | X |  | X
Trykforøgerstation - med redundant (dobbelt) pumpe |  | X |  | X |  |  |  | Er det for langt ude? Det kan jo være en nødvendighed hvis der pludselig kommer mange forbrugere på en et yderpunkt
Asset management

## Spildevand (hidden)
Sted | Svigt |  | Løsninger |  | Kvalitetsparametre | [8 empty] | Omkostninger
| Årsag | Medfører | Forebyggende | Afhjælpende | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-N/l | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-P/l | Gennemsnitlig udløbskoncentration i mg TOT-BI5/l | Stofmængder i kg/mm årsnedbør | Antal afløbsstop pr. 10km ledning | Antal årlige opstuvningshændelser | Procent indsivning af vand | Udefrakommende | Selvforskyldt | Forsyningen | Samfunds- økonomiske konsekvenser